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ИНСТРУКЦИЯ по установке и настройке

ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

uaLock Pro
(модификация с электромагнитным замком, 2 считывателями, бесперебойным блоком питания)
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Компания Технотрейд
www.ualock.kiev.ua
Тел. +38(044) 492-7954

Комплект поставки.

· Контроллер управления – 1 шт.
· Проксимити считыватель – 2 шт.
· Электромагнитный замок – 1 шт.
· Бесперебойный блок питания – 1 шт.
· Проксимити карты – 20 шт.
· Программное обеспечение uaLock.
Дополнительно.

· Кабель для com-порта (соединение контроллера и ПК)- 1 шт.

· Информационный 4-х жильный кабель (соединение считывателей и контроллера) – 50 м.

· Аккумулятор 7 А/ч – 1 шт.

· Вилка ~ 220В – 1 шт.
НАЗНАЧЕНИЕ

Система контроля  и управления доступом uaLock Pro предназначена для создания однодверной двусторонней или же двухдверной односторонней системы контроля доступа, на базе бесконтактной технологии Рroximity карт, с возможностю подключения к персональному компьютеру для контроля происходящих событий со стороны оператора.

Система uaLock Pro удобна в использовании на предприятиях с количеством сотрудников до 1600 человек (количество сотрудников, которым разрешен доступ в отдельное контролируемое помещение). 

Система контроля доступа устанавливается на входные двери контролируемого помещения, а контроллер управления через com-порт подключается к компьютеру. При этом для нормального функционирования системы подключение к компьютеру не является обязательным, так как решения о доступе принимается на уровне контроллеров, которые хранят разрешенные коды карточек доступа. Подключение к ПК обязательно при первоначальной установке системы для настройки списка доступа сотрудников и других параметров. В дальнейшем система контроля доступа uaLock Pro способна автономно записывать все происходящие события в энергонезависимую память контроллера (память на последние 5016 событий). Отображение всех происходящих событий на мониторе оператора происходит в реальном времени, или же по запросу оператора. 

События, которые записываются:
- вход/выход с уточнением кода карточки и временем возникновения события;
- срабатывание звуковой индикации в случае открытия двери;
- нажатие кнопки для открытия двери.

uaLock Pro управляет одним исполнительным устройством (электромагнитный замок, электромеханический замок, электрозащелка). Возможно подключение второго исполнительного устройства. В качестве ключевого элемента доступа используются проксимити карты стандарта Em-Marine. В энергонезависимой памяти контроллера может храниться до 1603 карт. Добавление/ удаление карт осуществляется с помощью программного обеспечения ПО uaLock.

КРАТКИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
При поднесении проксимити карты к считывателю, установленному в удобном месте при входе в контролируемое помещение, происходит считывание кода карты (дальность считывания до 12 см). В дальнейшем код карты передается контроллеру управления, при этом если в энергонезависимой памяти контроллера прописан этот код, происходит подача сигнала на исполнительный элемент (электромагнитный замок), также информация о данном событии записывается в энергонезависимую память контроллера и передается на монитор оператора. Электромагнитный замок разблокируется (происходит прекращение подачи питания на замок), разрешая проход в помещение. Для открытия двери с внутренней стороны помещения устанавливается второй считыватель, или же кнопка открытия двери. Для принудительного закрывания двери может использоваться доводчик двери.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА
[image: image15.wmf]
Монтаж электромагнитного замка в типовом варианте сводится к следующим действиям: 
1. С помощью прилагаемого шаблона разметить и просверлить отверстия для крепления элементов замка в месте, наиболее удаленном от дверных петель.

2. Закрепить основание 3 на дверной коробке. При необходимости регулировки положения замка следует сначала использовать пазы, а при окончательном креплении и основные отверстия.

3. С помощью штифтов, винта и декоративной гайки пластина 2 крепится к полотну двери. Резиновая шайба обеспечивает плавающую посадку пластины, что позволяет последней ориентироваться по отношению к корпусу замка.

4. Корпус замка двумя винтами крепится к основанию. Выводы обмоток пропускаются в отверстие основания.

5. Используя возможности регулировки основания и пластины, установить сопрягаемые поверхности корпуса и пластины параллельно и без перекосов.
6. Подключение к проводам питания рекомендуется выполнить методом пайки.
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Схема подключения электромагнитного замка к контроллеру управления
Соединение электромагнитного замка с контроллером производить с помощью 2- х жильного провода (сечение не менее 0,5 мм).
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Где:

1     – электромагнитный замок.

2     – блок питания;

S1   – геркон с нормально разомкнуты контактом (в комплект поставки не входит);

SB1 – кнопка открытия двери (в комплект поставки не входит);

SB2 – кнопка аварийного открытия двери (в комплект поставки не входит).

УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЕЙ
1. Установка внешнего считывателя.
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Подключение считывателя производится следующим образом:

· осторожно снимите крышку считывателя;

· при необходимости звуковой индикации считывателя необходимо установить джампер;

· подключить провода согласно таблицы 1;
· закрыть крышку считывателя;

· прикрутить считыватель 2 саморезами в удобном месте.

Для подключения использовать 4-х жильный информационный кабель.
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	Контроллер управления
	Считыватель

	+12V
	12V (4)

	RDx
	TXD (1)

	LEDx
	LED (2)

	GND
	GND (3)


Таблица 1.
Соединенный и закрытый  крышкой считыватель рекомендуется прикрепить на высоте удобной для поднесения проксимити карты. Кабель с проводами разместить в недоступном месте, чтобы избежать несанкционированного снятия информации. Расстояние между считывателями должно быть не менее 50см, несоблюдение этого условия может привести к уменьшению расстояния считывания, и иногда ошибочного считывания. Расстояние от контроллера управления не должна превышать 25м.
2. Установка внутреннего считывателя.
[image: image18.emf]
Считыватель подсоединяется к контроллеру управления

аналогичным образом к контактной группе reader2.

[image: image8.wmf]Монтаж на дверь производится с помощью двухстороннего скотча
УСТАНОВКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

Подключение питания к контроллеру и электромагнитному замку может производится  без соблюдения полярности. Постоянное напряжение не должно превышать 15V, переменное 12V.
Соединение бесперебойного блока питания с контроллером производить с помощью 2- х жильного провода (сечение не менее 0,5 мм). 
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УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА УПРАВЛЕНИЯ

Для подсоединения элементов к контроллеру управления снятие крышки не является обязательным, т.к. все клеммы находятся снаружи.
Контроллер управления рекомендуется устанавливать возле сотрудника охрани, таким образом, чтобы он мог видеть индикацию работы контроллера и мог слышать звуковую сигнализацию. При подключении контроллера к персональному компьютеру это условие не есть обязательным. Расстояние от контроллера до ПК не должно превышать 30м.
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Подключение к клеммам:
· производится подключение считывателей по схеме которая указана выше, необходимо отметить то, что конфигурация считывателей (вход, выход) производится с помощью программного обеспечения при подключении к ПК;

· relay1 подключение 1-2 зажима этой группы необходимо для подключения электромагнитного замка (пара нормально замкнутая), 2-3 для подключения электромеханического замка (пара нормально разомкнутая). (подключение relay2 аналогично relay1- для второго исполнительного элемента); 

· подключение питания производится  любым образом (без соблюдения полярности). Постоянное напряжение не должно превышать 15V, переменное 12V. Питание системы контроля доступа рекомендуется проводить от источника бесперебойного питания.
· [image: image12.wmf]подключение к паре зажимов gerk1 производится через геркон, который  в нормальном состоянии разомкнут. Если данная возможность контроллера не используется эта пара должна быть замкнутой. (подключение gerk2 аналогично gerk1); (желтый провод на контроллере).
· к паре зажимов but1 подключается кнопка (не фиксированная),  удержание кнопки не является обязательным (подключение but2 аналогично but1);   

· к паре зажимов bfix1 подключается кнопка (фиксированная). Используется в экстренных случаях (подключение bfix2 аналогично bfix1);

· к паре зажимов buzext можна подключить внешний бузер;
· подключение к паре зажимов rxd і txd производится к COM-порту персонального компьютера 2 и 3 контакт соответственно, или к разъему COM на плате.
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Подключение контроллера управления к компьютеру через COM- порт производиться после подсоединения всех элементов системы и установленном программном обеспечении.
Инструкцию по установке программного обеспечения и настройке контроллера управления 

смотреть в файле user_guide.pdf.
ИНДИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
При включении питания (при условии правильного подключения) на считывателях начинает мигать светодиод красным цветом. Если на контроллере управления установлено правильное время, то контроллер мигает красным цветом. 
При поднесении любой карточки к считывателю подается звуковой сигнал (при установленном джемпере на считывателе), светодиод горит зеленым цветом. Если конкретному пользователю разрешен проход, то на контроллере управления включается светодиод зеленого цвета и горит, пока подается сигнал на исполнительное устройство. 
При открытом входе (при подключении геркона) отсчитывается время, что установлено в контроллере, если в это время не была нажата кнопка,  поднесена карточка с разрешенным на это время проходом, или не были закрыты двери, сработает звуковая сигнализация. Исполнение одной из выше перечисленных условий приводит к обнулению счетчика разрешенного прохода.
 Во время выполнения какой-либо операции со стороны администратора на контроллере горит светодиод зеленого цвета, а на считывателях – красного цвета. В этом состоянии, контроллер управления не реагирует ни на какие действия. 
Если красный светодиод на контроллере не мигает красным цветом необходимо или установить время на контроллере управления, или, если это сделать не удалось и после выключения питания время снова сбивается, необходимо заменить батарейку.


По всем техническим вопросам обращайтесь по телефону +38(044) 492-7954             [image: image14.jpg]uagocko)




Все работы необходимо производить при выключенном питании.





Считыватель1
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