КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ 

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
[image: image1.jpg]



[image: image10]

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

uaLock Pro
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Загальний опис системи

Система контролю доступу призначена для створення простої одно-дверної двосторонньої або двох-дверної односторонньої системи контролю доступу, на базі безконтактної технології Рroximity карт. Система складається з одного або двох зчитувачів коду карт, контролеру управління та може використовуватись з різними типами замків (електромеханічним, електромагнітним, електромеханічною задвижкою, турнікетами).
Можливі варіанти створення системи:

[image: image10]
1. одно-дверної двосторонньої
[image: image11.wmf]
2. двох-дверної односторонньої
Обидва варіанти можуть працювати як автономно, так і з персональним комп’ютером. Для підключення до персонального комп’ютера необхідно мати вільний com-порт та встановити відповідне програмне забезпечення „Контроль доступу”.
Можливості системи
· кількість можливих користувачів 1603;

· підключення одного/двох зчитувачів;

· підключення однієї/двох  кнопок управління виконуючим пристроєм;

· підключення одного/двох  датчиків відкритих дверей;

· підключення  однієї/двох  кнопок аварійного відкриття дверей;

· управління одним/двома  виконуючими пристроями (електромагнітним в режимі нормально-замкнуто, електромеханічним в режимі нормально розімкнуто);

· звукова сигналізація про закінчення часу даного на закривання дверей;

· світлова індикація про стан роботи системи;

· пам’ять на останні 5016 подій в енергонезалежній пам’яті;

· події, що записуються:

· вхід/вихід з уточненням коду карточки та часом виникнення події;

· спрацювання звукової індикації про відчинення дверей;

· натискання кнопки для відчинення дверей;

· встановлення прав доступу з можливістю уточнення днів тижня та часу коли прохід буде дозволено;

· зчитувачі працюють з картами, що сумісні зі стандартом EM-Marin з робочою частотою 125 кГц;

· час утримання відкритого стану від 1 до 255 сек;

· час на спрацювання звукової сигналізації з моменту відкриття дверей від 1 до 255;

· управління виконуючими пристроями по перемінній напрузі – 120V 2A, по постійній – 24V 2A;

· відстань зчитування карт 60-100мм;

· напруга живлення 10,5 – 15V;

· діапазон робочих температур: зчитувач – -30…+50, контролер – -10…+50.

Схема підключення зчитувача

[image: image15.jpg]



Підключення зчитувача проводиться наступним чином:

· обережно знімається кришка зчитувача;

· при необхідності звукової індикації зчитування необхідно встановити джампер;

· підключити провідники згідно таблиці:

	Контролер управління
	Зчитувач

	+12V
	12V (4)

	RDx
	TXD (1)

	LEDx
	LED (2)

	GND
	GND (3)


· закрити кришку зчитувача.


[image: image2]
Схема підключення контролеру управління

[image: image3.png]



[image: image4.png]g@
i

N8

AN

R

dlidng JLwan





Для підключення контролеру управління зняття кришки не є обов’язковим, так як всі затискачі підключення знаходяться зовні.

Підключення до затискачів
Підключення до затискачів проводиться наступним чином:

· проводиться підключення зчитувачів по схемі яка зазначена вище, необхідно відмітити те, що конфігурація зчитувачів (вхід, вихід) проводиться з програмного забезпечення при підключенні до ПК;

· relay1 підключення 1-2 затискача цієї групи необхідне для підключення електромагнітного замка (пара нормально замкнута), 2-3 для підключення електромеханічного замка (пара нормально розімкнута). (підключення relay2 аналогічне relay1)*; 

· підключення живлення проводиться  будь-яким чином. Постійна напруга не повинна перевищувати 15V, змінна 12V; Живлення системи контролю доступу рекомендовано проводити від джерела безперервного живлення.
· підключення до пари затискачів gerk1 проводиться через геркон, який  в нормальному стані розімкнутий. Якщо дана можливість контролера не використовується ця пара повинна бути замкнутою. (підключення gerk2 аналогічне gerk1);

· до пари затискачів but1 підключається кнопка (не фіксуюча),  утримання кнопки не є необхідною (підключення but2 аналогічне but1)*;   
· до пари затискачів bfix1 підключається кнопка (фіксуюча). Використовується в екстрених випадках (підключення bfix2 аналогічне bfix1)*;
· до пари затискачів buzext можна підключити зовнішній бузер.
· підключення до пари затискачів rxd і txd проводиться до COM-порта персонального ком’ютера 2 і 3 контакт відповідно, або до роз’єму COM на платі.

[image: image5]
Індикація в системі контролю доступу під час роботи
При включенні живлення (за умови правильного підключення) на зчитувачах починає блимати світлодіод червоним кольором. Якщо на контролері управління встановлено правильний час, то контролер блимає червоним кольором. При піднесенні будь-якої карточки до зчитувача подається звуковий сигнал (при встановленому джемпері на зчитувачі), світлодіод горить зеленим кольором. Якщо даному користувачу дозволено прохід, то на контролері управління включається світлодіод зеленого кольору і горить той час, поки подається сигнал на виконуючий пристрій. При відчиненому вході (при підключенні геркону) відраховується кількість секунд, що встановлена в контролері, якщо в за час не була нажата кнопка, піднесена карточка з дозволеним на цей час проходом або не були зачинені двері спрацьовує звукова сигналізація. Виконання однієї з вище перерахованих умов призводить до скидання лічильника кількості часу відчиненого проходу в 0. Під час будь-якої операції зі сторони адміністратора на контролері горить світлодіод зеленого кольору, а на зчитувачах – червоного кольору. В даному стані контролер управління не реагує ні на які події. Якщо червоний світлодіод не блимає червоним кольором потрібно або встановити час на контролері управління, або замінити батарейку.
Рекомендації по монтажу зчитувача
    
[image: image6]
Під’єднаний та зачинений кришкою зчитувач рекомендовано прикріпити на висоті зручній для піднесення ідентифікаційної карти. Кабель з провідниками розмістити в недоступному місці, щоб запобігти несанкціонованому зняттю інформації. Відстань між зчитувачами повинна бути не менша 50см, недотримання цієї умови може призвести до зменшення відстані зчитування, та іноді помилкового зчитування. Відстань від контролера управління не повинна перевищувати 15м.

Рекомендації по встановленню контролеру управління
[image: image7.jpg]



Контролер управління рекомендовано розташовувати поблизу співробітника охорони, але таким чином, щоб він міг бачити індикацію роботи контролера та міг чути звукову сигналізацію. У разі підключення контролера до персонального комп’ютера ця умова не є обов’язковою. Відстань від контролера до ПК не повинна перевищувати 30м.
Типова  схема підключення системи контролю доступу до електромеханічного замка чи задвижки. 

[image: image12.wmf][image: image13.png]Aaronounusn
wouponnep.

Aaronownea
xoTponnep

=

oo Tz
i
| e

Sauensa




[image: image14.png]


[image: image8.emf]

Примітка:

Зчитувач 2 підключається за аналогічною схемою 

до контактної групи  reader2.


Де:

1     – електромеханічний замок чи задвижка.
2     – джерело живлення;

S1   – геркон з нормально розімкнутим контактом;

SB1 – кнопка відкриття двері;

SB2 – кнопка аварійного закриття двері.

Типова  схема підключення системи контролю доступу до електромагнітного замка.

[image: image9.emf]
Де:

1     – електромеханічний замок чи задвижка.

2     – джерело живлення;

S1   – геркон з нормально розімкнутим контактом;

SB1 – кнопка відкриття двері;

SB2 – кнопка аварійного закриття двері.

В обох варіантах використовування системи контролю доступу (з різними типами замків), підключення зчитувачів не відрізняється.

Таблиця підключення зчитувачів до основного блоку.

	Контролер управління
	Зчитувач

	+12V
	12V

	RDx
	RD

	LEDx
	LED

	GND
	GND


Всі роботи необхідно виконувати при вимкнутому живленні.





�






























































































































































 Зчитувач 1








 1   2   3   4











Всі роботи необхідно виконувати при вимкнутому живленні.


* – двох-дверна одностороння схема підключення.





�








PAGE  


- 3 -


