[image: image14.jpg]



ИНСТРУКЦИЯ по монтажу

контроллера PRO
для ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

uaLock Pro
[image: image1.png]KOHTPOJIL AOCTYNA
Yuer paGouero spemenn





[image: image2.jpg]J LFXHOTPEVIQ.












[image: image3.jpg]uafjocks




Компания Технотрейд

www.ualock.kiev.ua

Тел. +38(044) 492-7954

Инструкция по монтажу.

1.Типичная  схема включения изделия при использовании электромеханического замка(защелки).
Для открытия  электромеханического замка(защелки) необходима кратковременная подача питающего напряжения, поэтому соленоид замка подключается через нормальноразомкнутый контакт реле к источнику питания. При срабатывании реле контакт замыкается и подает питание на соленоид замка(защелки).

 Внимание: на схеме не показано подключение считывателей(ля).  


[image: image4]
Где:

1     - электромеханический замок(защелка);

2     - источник питания;
S1   - геркон с нормальноразомкнутым контактом;
SB1- кнопка открытия двери;
SB2- кнопка аварийного открытия двери.
Внимание: не рекомендуется размещать считыватели на металлической поверхности, рекомендуемое расстояние между считывателями не менее 50 см.
[image: image12.wmf]
По всем техническим вопросам обращайтесь по телефону +38(044) 492-7954             [image: image5.jpg]uafjocks




2.Типичная  схема включения изделия при использовании электромагнитного замка.
Для открытия  электромагнитного замка необходимо  кратковременное отключение питающего напряжения, поэтому соленоид замка подключается через нормальнозамкнутый контакт реле к источнику питания. При срабатывании реле контакт размыкается и отключает питание соленоида замка. Внимание: на схеме не показано подключение считывателей(ля).

[image: image6]
Где:

1     - электромагнитный замок;

2     - источник питания;
S1  - геркон с нормальноразомкнутым контактом;
SB1- кнопка открытия двери;
SB2- кнопка аварийного открытия двери.
Таблица подключения считывателя к контроллеру.

	Название контакта изделия
	Название контакта считывателя

	+12V
	12V

	RDx*
	RD

	LEDx*
	LED

	GND
	GND


х*соответствующий контакт контроллера(1 или2).
[image: image13.emf]
По всем техническим вопросам обращайтесь по телефону +38(044) 492-7954             [image: image7.jpg]uafjocks




                  3.Установка  считывателя.

Для подключения использовать 4-х жильный информационный кабель.


	Контроллер управления
	Считыватель

	+12V
	VCC

	RDx
	Data

	LEDx
	Red/Green

	GND
	GND 


                                             Таблица 1.

По всем техническим вопросам обращайтесь по телефону +38(044) 492-7954             [image: image8.jpg]uafjocks




4. Подключение к клеммам.
· производится подключение считывателей по схеме которая указана выше, необходимо отметить то, что конфигурация считывателей (вход, выход) производится с помощью программного обеспечения при подключении к ПК;

· relay1 подключение 1-2 зажима этой группы необходимо для подключения электромагнитного замка (пара нормально замкнутая), 2-3 для подключения электромеханического замка (пара нормально разомкнутая). (подключение relay2 аналогично relay1- для второго исполнительного элемента); 

· подключение питания производится  любым образом (без соблюдения полярности). Постоянное напряжение не должно превышать 15V, переменное 12V. Питание системы контроля доступа рекомендуется проводить от источника бесперебойного питания.
· [image: image9.wmf]подключение к паре зажимов gerk1 производится через геркон, который  в нормальном состоянии разомкнут. Если данная возможность контроллера не используется эта пара должна быть замкнутой. (подключение gerk2 аналогично gerk1); (желтый провод на контроллере).

· к паре зажимов but1 подключается кнопка (не фиксированная),  удержание кнопки не является обязательным (подключение but2 аналогично but1);   

· к паре зажимов bfix1 подключается кнопка (фиксированная). Используется в экстренных случаях (подключение bfix2 аналогично bfix1);

· к паре зажимов buzext можна подключить внешний бузер;
· подключение к паре зажимов rxd і txd производится к COM-порту персонального компьютера 2 и 3 контакт соответственно, или к разъему COM на плате.


[image: image10]

Подключение контроллера управления к компьютеру через COM- порт производиться после подсоединения всех элементов системы и установленном программном обеспечении.

Инструкцию по установке программного обеспечения и настройке контроллера управления 

смотреть в файле user_guide.pdf.

По всем техническим вопросам обращайтесь по телефону +38(044) 492-7954             [image: image11.jpg]uafjocks




Все работы необходимо производить при выключенном питании.





�








